## Modelo
TURBINA A GÁS ASE50 | https://www.mtu.de/engines/industrial-gas-turbines/ase-series/ase50-vericor/
DADOS
Fluxo de ar no compressor | 14.16 | kg/s
relação de pressões na compressão | 10.7
perda carga do ar na câm. combustão | 1.5 | %
PCI do gás natural | 50009.5 | kJ/kg
temperatura máxima do ciclo | 1078 | C | 1351 | K
perda de carga na exaustão | 30 | mbar
eficiência isentrópica do compressor | 0.828
eficiência isentrópica na expansão | 0.857
rendimento eletro-mecânico | 0.975
COMPRESSOR
Entrada do ar | [5 empty] | Interpolação
temperatura | 15 | C | 288 | K |  | T | h | pr
pressão | 1 | atm | 100 | kPa |  | 285 | 285.14 | 1.1584
Entalpia (interpolação) | 288.152 | kJ/kg |  |  |  | 288 | 288.152 | 1.202
pr | 1.202 |  |  |  |  | 290 | 290.16 | 1.2311
Saída do ar
temperatura | 289.4002 | C | 562.4002 | K |  | T | h | pr
pressão | 10.7 | atm | 1070 | kPa |  | 560 | 565.17 | 12.66
Entalpia (interpolação) | 567.671 | kJ/kg |  |  |  | 562.4002 | 567.671 | 12.8616
pr | 12.8616 |  |  |  |  | 570 | 575.59 | 13.5
Entalpia (REAL - efic. isoentrópica) | 625.7353 | kJ/kg |  |  |  | T | h
temperatura (REAL - efic. isoentrópica) | 617.7849 | K |  |  |  | 610 | 617.53
[6 empty] | 617.7849 | 625.7353
Potência do compressor | (mg*(h2s-h1))/h |  | OU | (mg*(h2-h1)) |  | 620 | 628.07
Potência do compressor | 4780.1795 | kW |  | 4780.1795 | kW
CÂMARA DE COMBUSTÃO
Saída do ar
temperatura | 1078 | C | 1351 | K |  |  | p2/p1 = | pr2/pr1 | pr(T)
pressão (perda de carga) | 10.5395 | atm | 1053.95 | kPa
Entalpia | 1456.7788 | kJ/kg
pr | 389.226 | [5 empty] | mc | Combustivel + ar_entrada = ar_saída
Fluxo másico de combustível | 0.23928 | kg/s | [5 empty] | mc . PCI + mar . (h2 - h1) = (mc + mar) . (h3 - h1)
TURBINA (EXPANSOR)
Saída do ar
temperatura | 480.7196 | C | 753.7196 | kPa |  | T | h | pr
pressão | 1.03 | atm | 103 | kPa |  | 740 | 756.44 | 35.5
Entalpia (isoentrópica) | 771.3257 | kJ/kg |  |  |  | 753.7196 | 771.3257 | 38.0381
pr | 38.0381 |  |  |  |  | 750 | 767.29 | 37.35
Entalpia (REAL - efic. isoentrópica) | 869.3455 |  |  |  |  | T | h
temperatura (REAL - efic. isoentrópica) | 569.9552 | C | 842.9552 | K |  | 820 | 843.98
[6 empty] | 842.9552 | 869.3455
Potência do expansor | (mg*(h3-h4s))*h |  | OU | (mg*(h3-h4)) |  | 840 | 866.08
Potência do expansor | 8458.6187 | kW |  | 8458.6187 | kW
Potência líquida: | 3586.4781 | kW
Eficiência térmica: | Wliq/Q
Q fornecido = mg(h3-h2) | 11767.5766 | kW
Eficiência térmica: | 29.97%
COMPARAÇÃO: | Pot liq.(W) | Efic.(%) | Tgases (C)
Fabricante | 3644 | 29.56 | 559
Simulação | 3586.4781 | 29.9712 | 569.9552
Diferença (%) | -1.5785 | 1.3909 | 1.9598

## Propriedades_2
T | h | pr
1300 | 1395.97 | 330.9
1320 | 1419.76 | 352.5
1340 | 1443.6 | 375.3
1360 | 1467.49 | 399.1
1380 | 1491.44 | 424.2
1340 | 1443.652
T | pr
1300 | 330.9
1320 | 352.5
1340 | 375.3
1360 | 399.1
1380 | 424.2
1340 | 376.4